Deckenstrahlplatten der Baureihe Duck Strip 4.1

für Deckenmontage.Anschlüsse wahlweise waagrecht oder nach oben.

Geeignet für PWW und Niederdruckdampf. Montagehöhen: ca. 3-30 m; Bestehend aus: Qualitätsstahlblech, kalt geformt und mechanisch profiliert. Die Rohre sind durch einen speziellen Fertigungsprozeß bis zu ca. 80 % des Umfanges in das Lamellenblech formschlüssig eingebunden, damit eine vollkommene Wärmebrücke entsteht. Lamellenblech leicht profiliert.

Eine Blechstärke aus Qualitätsstahl von 0,8mm ist zwingend erforderlich!

Betriebsdruck :	Ausführung STANDARD	bis 10 bar

Prüfdruck:	Ausführung STANDARD	bis 16 bar

Sabiana-Strahlplatten werden in Standardmodullängen von 1 m bis 6 m geliefert, inkl. angeschweißten quadratischen Kollektoren (50 x 50 mm) Entleerungs- und Entlüftungsstutzen (3/8").Anschlüsse wahlweise waagrecht oder noch oben. Profilierte Befestigungs- und Aufhängungsleisten sind im Abstand von ca.1 m mit der Strahlplatte verschweißt. Seitlich hochgezogenes Profilblech dient zur Aufnahme der Isolierung und verleiht zusätzliche Versteifung der Lamelle. Aufhängungspunkte ca. alle 2 m bei den Aufhängungsleisten.

Lose der Lieferung beigelegt: Isoliermatten, s = 30 mm mit Alu einseitig beschichtet, Längsbänder zur Befestigung der Isoliermatte (in der Mitte der Strahlerplatte). Seitenleisten, und Abdeckbleche zur vollflächigen Abdeckung der Rohrverbindung.

Lackierung: Die Oberfläche ist standardmäßig allseitig pulverbeschichtet in Verkehrsweiß (RAL 9016) oder Grauweiß (RAL 9002). Andere RAL Farben sind auf Anfrage möglich.

Prüfung: Strahlplatten geprüft nach EN 14037

Qualitätszertifikat: ISO 9001:2015

Eine Abweichung der Länge, Breite und Anzahl der Rohre ist nicht zulässig.

Die Strahlplattenend- bzw. Anfangselemente sind inkl. angeschweißten Kollektoren und in Exportverpackung zu liefern.

Bezugsquelle: Fa.Sabiatech , Tel: 03185/28461+Fax: 03185/28461-11

Fabrikat :	Sabiana

Type :	       DS-ST

Deckenstrahlplatten

Inkl. Pressmuffen

Plattenlänge:	                        	- m

Plattenbreite:	                    	- mm

Anzahl der Rohre:	                        	- Stk.

Anzahl der Module :	                        	- Stk.

Isolierstärke :	                            - mm

Medium : 	                            -°C

Raumtemperatur :	                      	-°C

Kollektor :	                            -"

Gewicht mit Wasser :	                            - kg/m

Fabrikat :	Sabiana

Type : DS-ST18-_-___

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Aufhängekonstruktion Montageset für Standarddecken

(Trapezblech, Beton, Holz)

1Paar bestehend aus:	2Stk. Deckenhaken

2Stk. Gripple Seil mit Gewindeende M 8,

L=1000mm, Betriebslast 45 kg ,

mit Sicherheitsfaktor 5, 	mit

TÜV Zertifizierung für Elektro, Klima,

Lüftung, Dekoration, als komplettes

Befestigungssystem

2Stk. Sechskantmutter

2Stk. Feuerwehrkarabiner

Die Befestigungslaschen sind ca. alle 1 m vorhanden. Mindestabstand für die Aufhängungen alle 2 m vorsehen.

Aufhängung von der Rohdecke :	ca.	m

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Paar	Ep € ..........................	€ ..................